Iepirkuma

„Telpu (sistēmu) apsaimniekošana Jelgavas Tehnikuma darbības nodrošināšanai”

Identifikācijas Nr. JT 2015/30

Instrukcija

## Pasūtītājs

| Pasūtītāja nosaukums: | Jelgavas Tehnikums |
| --- | --- |
| Adrese: | Pulkveža Oskara Kalpaka iela 7 |
| Reģistrācijas numurs: | 3331001255 |
| E-pasta adrese: | sekretare_jt@inbox.lv |
| Mājas lapas adrese: | http://www.jelgavastehnikums.lv |

Iepirkuma metode

Iepirkuma metode: Iepirkums, kas organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas 1. punktu, nepiemērojot Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta ceturtās un piektās daļas noteikumus.

Iepirkuma priekšmets

Telpu (sistēmu) apsaimniekošana Jelgavas Tehnikuma darbības nodrošināšanai 24 kalendārajiem mēnešiem, kopējai līgumcenai nepārsniedzot EUR 35 000 bez PVN.

Piedāvājumu iesniegšanas laiks un vieta

Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši 1.pielikumā norādītajai formai jāiesniedz darba dienās no plkst. 09.00 līdz 16.00, līdz 2015.gada ____.________, plkst. 10.00, Jelgavas Tehnikuma sekretāres kabinetā. Piedāvājumu Iepirkumam pretendents var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu. Nosūtot piedāvājumu pa pastu, pretendents uzņemas atbildību par piedāvājuma saņemšanu līdz norādītajam laikam norādītajā vietā.

Piedāvājumu izvēles kritērijs

Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar iepirkuma komisijas izraudzīto pretendentu, kura piedāvājums būs ar zemāko cenu.

Pielikumā:
1) Tehniskā specifikācija;

2) Pieteikums dalībai iepirkumā.

| Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja | Janīna Rudzīte |
| --- | --- |

- pielikums

iepirkuma

identifikācijas Nr. JT 2015/30,

nolikumam

tehniskā specifikācija – FINanŠU piedāvājums

| Nr.p.k. | Sniedzamais pakalpojums | Apkopju biežums gadā | Summa mēnesī bez PVN | Summa gadā bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tehniskās apkopes profilaktiskie darbi, kas sevī ietver: |  |  |  |
| 1.1. | Ventilācijas sistēmu apkopi: |  |  |  |
| 1.1.1. | Gaisa apstrādes iekārtu apskati, apkopi | 4x |  |  |
| 1.1.2. | Nosūces ventilatoru apskati un apkopi | 2x |  |  |
| 1.1.3. | Dūmunosūces ventilatoru apskati un apkopi | 4x |  |  |
| 1.2. | Kondicionēšanas, dzesēšanas sistēmas apkopi |  |  |  |
| 1.2.1. | Split kondicioniera iekārtas apskate un apkope (servertelpa) | 4x |  |  |
| 1.2.2. | Split kondicioniera iekārtas apskate un apkope | 2x |  |  |
| 1.3. | Ēku vadības sistēmas apkope |  |  |  |
| 1.3.1. | Ēku vadības sistēmas darības uzraudzība, apskate | 12x |  |  |
| 1.3.2. | Ēku vadības sistēmas pārbaude | 1x |  |  |
| 1.4. | Tehnoloģisko nosūces iekārtu apkope |  |  |  |
| 1.4.1. | Tehnoloģiskās nosūces iekārtu kokapstrādes mācību telpās apskate un apkope | 1x |  |  |
| 2. | Objekta apgaita, tas ir, visu objekta inženiersistēmu apskate un nepieciešamības gadījumā apkope (apkope jānodrošina vismaz 1x gadā, ja nepieciešams) | 12x |  |  |
| Piedāvājums kopā vidēji mēnesī, EUR bez PVN (kopējās mēneša izmaksas par pozīcijām – 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1., 1.2.2., 1.3.1., 1.3.2., 1.4.1., 2.punktā noteikto pakalpojumu izmaksas) |  |  |  |  |
| Gada izmaksas bez PVN (vidējās mēneša izmaksas x 12) |  |  |  |  |

Veicot izsaukumu remonta darbus, ir sekojoši izcenojumi:

1) maksa par izsaukuma reizi – _______ EUR ;

2) stundas likme 1 tehniķim – _____ EUR/h darba laikā, ēku vadības sistēmas speciālistam stundas likme – _______ EUR/h darba laikā (dd 8:30 - 17:00), ārpus darba laika un brīvdienās tiek piemērots koeficents _____. Minimālais apjoms - 1 stunda (h). Izsaukuma darbi tiek pieteikti no Pasūtītāja puses uz Pretendenta Tehniskā atbalsta centra telefonu vai e pastu.

Ventilācijas iekārtu gaisa filtru izmaksas ir šādas:

| Sistēmas apzīmējums | Viena gaisa filtra izmaksas EUR bez PVN |
| --- | --- |
| PN1 / Ēdnīca |  |
| PN2 / Ēdnīca |  |
| PN3 |  |
| PN4 / Kokapstrāde |  |
| PN5 / Kokapstrāde |  |
| PN1 / Skola |  |
| PN2 / Skola |  |
| PN6 |  |
| PN7 |  |
| PN1 / Autoskola |  |
| N8 & N9 |  |
| N3, N4,N5 N6, N7 |  |
| Skolas iek. |  |
| PN8 |  |
| PN1 / Viesnīca |  |
| DN |  |

SNiedzamo pakalpojumu apraksts

|  | TA1 - Gada apkope |
| --- | --- |
| Veicamie darbi uzreiz pēc iekārtas atslēgšanas: |  |
| Pieplūdes/Nosūces ventilatora dzinēju un gultņu pārkaršanas pārbaude | X |
| Ventilatora motora sekcijas pārbaude pie atslēgtas iekārtas: |  |
| Vispārēja sekcijas apskate | X |
| Gultņu pārbaude, gultņus ieeļļot, ja nepieciešams | X |
| Siksnu skriemeļu sakritību pārbaude | X |
| Pārbaudīt siksnu stāvokli, nomainīt, ja nepieciešams | X |
| Sekcijas sausā vai mitrā tīrīšana no iekšpuses | X |
| Elektromotora elektropieslēguma kontaktu pievilkšana | X |
| Elektromotora stiprinājumu pārbaude | X |
| Gaisa filtru sekcijas (pieplūdes un/vai nosūces ) pārbaude pie atslēgtas iekārtas: |  |
| Vispārēja sekcijas apskate | X |
| Filtru maiņa (spiediena kritums uz gaisa ieņemšanas/nosūces filtriem) | X |
| Sekcijas mitrā vai sausā tīrīšana no iekšpuses | X |
| Gaisa sajaukšanas sekcijas (recirkulācija) pārbaude pie atslēgtas iekārtas: |  |
| Vispārēja sekcijas apskate | X |
| Sekcijas sausā vai mitrā tīrīšana no iekšpuses | X |
| Sildīšanas kaloriferu sekcijas pārbaude pie atslēgtas iekārtas: |  |
| Vispārēja sekcijas apskate | X |
| Sekcijas sausā vai mitrā tīrīšana no iekšpuses | X |
| Mehānisko filtru (dubļu filtru) tīrīšana sajaukšanas mezglu cauruļvados. | X |
| Ventmašīnas korpuss: |  |
| Bloku stiprinājumu, marķējuma un shēmas esamības pārbaude | X |
| Mitrā tīrīšana | X |
| Ventilācijas automātikas darbības pārbaude: |  |
| Ventilācijas iekārtu programmas apskate | X |
| Vārstu piedziņas darbības pārbaude | X |
| Temperatūras devēju temperatūras atbilstības pārbaude | X |
| Filtru sensoru nostrādes darbības un uzstādījumu atbilstības pārbaude | X |
| Sūkņa darbības pārbaude | X |
| Trīsvirziena/divvirziena vārsta darbības pārbaude | X |
| Skapja shēmas, elementu stāvokļa, elektrokontaktoru apskate un spēka kontaktu pievilkšana | X |
| Ventmašīnas pretaizsalšanas aizsardzības nostrādes pārbaude | X |
| Gaisa nosūces iekārtas apkopes programma |  |
| Apkopes veicamas 2 reizes gadā |  |
| Ventilatora audiālā apskate | X |
| Darbības režīmu pārbaude | X |
| Elektromotora strāvas mērīšana | X |
| Elektrobarošanas atslēgšana | X |
| Elektromotora stiprinājumu pārbaude | X |
| Elektromotora elektropieslēguma kontaktu pievilkšana | X |
| Elektrobarošanas ieslēgšana | X |
| Dūmu nosūces iekārtas apkopes programma |  |
| Apkopes veicamas 4 reizes gadā |  |
| Funkcionālā pārbaude atslēdzot ugunsdrošības sasistītās sistēmas | X |
| Ventilatora audiālā apskate | X |
| Darbības režīmu pārbaude | X |
| Elektromotora strāvas mērīšana | X |
| Elektrobarošanas atslēgšana | X |
| Elektromotora stiprinājumu pārbaude | X |
| Elektromotora elektropieslēguma kontaktu pievilkšana | X |
| Elektrobarošanas ieslēgšana | X |
| Split kondicionieru apkopes programma |  |
| Apkopes veicamas 2 reizes gadā |  |
|  | TA1 - Gada apkope |
| Vadības pults: |  |
| Iestatījumu pārbaude (ventilatora ātrumi, temperatūra u.t.t) | X |
| Faktiskā (uz pults)/Reālā (telpas) temperatūra | X |
| Iekšējais bloks (dzesētājs): |  |
| Iekārtas vispārējā apskate | X |
| Audiovizuālā ventilatora pārbaude | X |
| Vizuāli apsekot vai sistēmā nav noplūdes (eļļas traipi) | X |
| Filtru pārbaude, ja nepieciešams mazgāt | X |
| Iztvaikotāja bateriju tīrīšana ar dezinfekcijas līdzekli | X |
| Drenāžas vanniņas tīrīšana un dezinficēšana | X |
| Pārbaudīt kondensāta aizvadīšanu: (iztīrīt drenāžas sūkņa kameru, pārbaudīt sūkņa nostrādi ielejot ūdeni, izpūst cauruli ) | X |
| Kabeļu elektropieslēguma savienojumu pārbaude - kontaktu pievilkšana | X |
| Darbības pārbaude no vadības pults | X |
| Iekšējā bloka korpusa tīrīšana | X |
| Ārējais bloks: |  |
| Cauruļvadu izolācijas esamības apskate | X |
| Vizuāli apsekot vai sistēmā nav noplūdes (eļļas traipi) | X |
| Iekārtu stiprinājumu pārbaude | X |
| Kabeļu elektropieslēguma savienojumu pārbaude - kontaktu pievilkšana | X |
| Freona sistēmas spiedienu un aizsardzības pārbaude, ja ir iespējams | X |
| Kondensatora mazgāšana ar tīrīšanas līdzekli | X |
| Sildīšanas elementu pārbaude kompresoram.ot (~50oC) | X |
| Iztvaikošanas/Kondensācijas spiediens | X |
| Eļļas līmeņa pārbaude kompresoram | X |
| Ēku vadības sistēmas (ĒVS/BMS) apkopes programma |  |
| Uzraudzība veicama reizi mēnesī |  |
| Klimata iekārtu darbības uzraudzība | Riezi mēnesī |
| Avārijas paziņojumu uzraudzība | Riezi mēnesī |
| Iekārtu uzstatījumu parametru maiņa attālināti pēc atsevišķa saskaņojuma ar Pasūtītāju | Riezi mēnesī |
| Apkopes darbi veicami 1 reizi gadā |  |
| BMS vadības automātikas skapju pārbaude | Reizi gadā |
| Datora backup (rezerves kopijas izveidošana) | Reizi gadā |
| Trauksmes vēstures analizēšana | Reizi gadā |
| Tehnoloģisko iekārtu apkopes programma |  |
| Uzraudzība veicama ikdienišķi atbilstoši ražotāju norādēm (skatīt iekārtu lietošanas instrukcijas) | Nodrošina Pasūtītājs |
| Apkopes darbi veicami 1 reizi gadā |  |
| Kompleksie apkopes darbi veicami atbilstoši katras iekārtas lietošanas instrukcijām (iekārtu stāvoklis, nodilums, filtru piesārņotība un sistēma funkcionēšana atbilstoši ražotāju uzstatījumiem) | Reizi gadā |

iekārtu saraksts

| Nr. | Sistēmas apzīmējums | Iekārtu nosaukums | Iekārtas atrašanās vieta | Apkalpošanas zona | Iekārtu skaits |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VENTILĀCIJA |  |  |  |  |
| 1,1 | PN1 / Ēdnīca | Ventilācijas iekārta VTS Ventus VS-120-R-HE | Ārā pie ēdnīcas / Koplietošanas korpuss, 3-3’ asis | Ēdnīca 1.stāvs, ēdamzāles | 1 |
| 1,2 | PN2 / Ēdnīca | Ventilācijas iekārta uzmontēta VTS Clima VS-75-R-HE | Ārā pie Viesnīcas / Koplietošanas korpuss, 1’-2’ asis | 1.stāvs starp Viesnīcu un caurbrauktuvi | 1 |
| 1,3 | PN3 | Ventilācijas iekārta VTS - VS-75-R-RH | Sp. Zāles jumts | Skolas 1.,2. stāvs, pāreja uz Viesn. 2. st. | 1 |
| 1,4 | PN4 / Kokapstrāde | Ventilācijas iekārta Systemair DVCompact-20 | Galdniecība telpa 2.10 | Galdniecības 1. st. un 1.11; 1.12 telpas | 1 |
| 1,5 | PN5 / Kokapstrāde | Ventilācijas iekārta Systemair DVCompact 20 | Galdniecība telpa 2.10 | Galdniecības 2. st. | 1 |
| 1,6 | PN1 / Skola | Ventilācijas iekārta Systemair VS-55-R-PH | Galdniecības jumts | Pāreja Skola- Galdniecība 1.,2.st | 1 |
| 1,7 | PN2 / Skola | Ventilācijas iekārta Systemair VS-55-L-PH | Skolas jumts | Skolas 3.,4. stāvs, | 1 |
| 1,8 | PN6 | Ventilācijas iekārta Systemair Danvent DV40 | Ārā pie Kokapstr. Ēkas / darbn īcu korpuss, asis I-J | telpa 1.10 | 1 |
| 1,9 | PN7 | Ventilācijas iekārta VTS Ventus VS-75-R-RH | Jaunbūves ēka, 2. Stāvs, 2.07 telpa | Būvdarbu ēka | 1 |
| 2,0 | PN1 / Autoskola | Ventilācijas iekārta VTS Ventus VS-30-R-PH | Auto apm. Jumts | Auto apm. ēka | 1 |
| 2,1 | N8 & N9 | Gaisa nosūces | Auto apm. Boxsi | Auto apm. Ēka 1.15., 1.16 | 3 |
| 2,2 | N3, N4,N5 N6, N7 | Atgāzu nosūces | Auto apm. Boxsi | Auto apm. Ēka 1.15., 1.16., 1.12 | 5 |
| 2,3 | Skolas iek. | Autonoma piespiedu nosūce-pieplūde (Pasūtītāja !) | Auto apm. 1.11 | telpas 1.11; 1.12 | 1 |
| 2,4 | PN8 | Ventilācijas iekārta VTS Ventus VS-75-R-RH | Sp. Zāles jumts | Sp.zāle, telpas: 1,01; 1,02; 1,03; 1,04 | 1 |
| 2,5 | PN1 / Viesnīca | Ventilācijas iekārta Systemair VTS Clima VS100-L-PH | Viesnīcas jumts | Viesnīcas ēka | 1 |
| 2,6 | DN | *Dūmu nosūces iekārtas (Dienesta viesnīca) | Viesnīcas jumts | Viesnīcas ēka | 3 |
| 2 | KONDICIONĒŠANA, DZESĒŠANA |  |  |  |  |
| 2,1 |  | Kondicionieri Split 1+1 (Skolas ēkas 1.,2. stāva un pārejas) Midea | Ārpusē Skolai un servera telpā 1. stāvā | Servera telpa 1.stāvā | 1 |
| 2,2 |  | Kondicionieri Split 1+1 (Dienesta viesnīca) | Ārpusē Viesnīcai un servera telpā 1. stāvā | Viesnīca , dežurantes telpā | 1 |
| 2,3 |  | Kondicionieri Split 1+1 (Skolas mācību korpusa 3.,4. stāva un savienojošā korpusa) | Ārpusē Skolai un servera telpā 4. stāvā | Skolā telpā 4.06 telpā 2 gab | 2 |
| 2,4 |  | Kondicionieri Split 1+1 (Jaunbūve) | Ārpusē Jaunbūvei un servera telpā 1. stāvā | Jaunbūvē servera telpā 1. stāvā | 1 |
| 2,5 |  | Kondicionieris (servertelpa) |  |  | 1 |
| 3 | ĒKU VADĪBAS SISTĒMA ĒVS / BMS |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Ēku vadības sistēma / dators | Dienesta viesnīcas dežurants | Ventilācijas iekārtas | 1 |
| 4 | TEHNOLOĢISKĀS IEKĀRTAS |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Apdares-krāsošanas modulis PaintStar PFW 2519-8000, ar gaisa padeves ekrānu KZG 210-200 | Kokapstrādes darbnīca | Kokapstrādes krāsošanas cehs | 1 |
| 4.2. |  | Stacionārais filtrs sausa papīra un koksnes putekļu vai šķeldas atdalīšanai Multistar JQ 5/5 – 194 / 368 17a | Kokapstrādes darbnīca | Kokapstrādes darbnīcas telpas | 1 |

- pielikums

iepirkuma

identifikācijas Nr. JT 2015/30,

nolikumam

PIETEIKUMS DALĪBAI

iepirkumā

„Telpu (sistēmu) apsaimniekošana Jelgavas Tehnikuma darbības nodrošināšanai”

Iepirkuma identifikācijas Nr. JT 2015/30

| Pretendents |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Kontaktpersona |  |
| Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts |  |
| Bankas nosaukums, filiāle |  |
| Bankas kods |  |
| Norēķinu konts |  |

#### Piedāvājam veikt iepirkuma „ Telpu (sistēmu) apsaimniekošana Jelgavas Tehnikuma darbības nodrošināšanai”, iepirkuma identifikācijas Nr. JT 2015/30, tehniskajā specifikācijā noteiktos darbus par šādu piedāvāto līgumcenu:

Amatpersonas vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:

Paraksts:

Datums, vieta