Paskaidrojuma raksts

Objektam "Jelgavas Tehnikuma rekonstrukcija, Jelgava Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37." izstrādāts apkures un ventilācijas projekts saskaņā ar tehnoloģisko uzdevumu un arhitektūras rasējumiem, kā arī ņemot vērā spēkā esošos normatīvos aktus un standartus:

- LBN 003-01 „Būvklimatoloģija”;

- LBN 213-03 „Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”;

- LBN 002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”;

- LBN 208-00 „Publiskas ēkas un būves”;

- LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība”;

- Ministru Kabineta noteikumi Nr.598.”Noteikumi par akustiskā trokšņa normatīviem           dzīvojamo un publisko ēku telpās”;

- LVS CR 1752: 2008L „Ēku ventilācija. Iekštelpu vides projektēšanas kritēriji”.

- CEN/TR 12101-5:2008L „Dūmu un karstuma kontroles sistēmas 5. daļa”.

  - Izejas dati

Pieņemta ārējā gaisa aprēķina temperatūra:

- gada aukstajā periodā	 -20.7 oC

- gada siltajā periodā 	 +24.3 oC

Siltumnesēja parametri:

- apkures sistēmai ūdens 80–60 oC

- ventilācijas siltumapgādes sistēmai etilenglikols 35% 80–60 oC

Siltumapgādes avots — siltuma mezgls.

Telpu temperatūra aukstajā periodā:

- administrācijas un biroja telpās	 +20 oC;

- klases istabās		              +20 oC;

- vējtverī, kāpņu telpās		 +18 oC;

- daudzfunkcionālajā zālē  	              +18 oC;

1.kārta.

2. Apkures sistēma

Projektā paredzētās apkures sistēmas siltumnesējs ir ūdens. Projektā paredzēta divcauruļu apkures sistēma ar apakšējo sadali . Apkures sildķermeņi – firmas „PURMO” tērauda plākšņu radiatori ar apakšējo pieslēgumu Radiatori tiek stiprināti pie sienas. Apkures sistēmas atgaisošana notiek ar radiatoru atgaisotājiem. Apkures sistēmas montāžas darbiem tiek izmantotas vara caurule. Pie katra radiatora paredzēts uzstādīt apakšējo pieslēguma bloku. Radiatoros regulēšanas ventilis ir iebūvēts.

Katrs sildķermenis komplektējas ar firmas "Danfoss" radiatora krānu ar termostata galvu. Radiatori tiek stiprināti pie sienas.  Apkures sistēmas atgaisošana notiek ar radiatoru atgaisotājiem un ar automātisko atgaisošanas vārstu palīdzību, kas iebūvēti stāvvados. Ūdens izlaišana notiek stāvvadu apakšējos punktos.  Apkures sistēmas hidrauliskā regulēšana notiek ar balansēšanas vārstu palīdzību. Katrā stāvvadā tiek uzstādīta noslēgarmatūra ar balansēšanas vārstu. Siltuma nesējiem nepieciešamie rādītāji tiek sagatavoti siltummezglā ar samaisīšanas  mezglu palīdzību.

Apkures sistēmas darba spiediens — 4 bar.

Pārbaudes laikā tiek izmantots 6 bar spiediens.

  - Ventilācijas sistēmas

Projektā paredzēts ierīkot pieplūdes un nosūces ventilācijas sistēmu.

Pieplūdes-nosūces ventilācijas iekārtas nodrošina automātisku pieplūdes un nosūces gaisa patēriņa un temperatūras kontroli un ir aprīkotas ar avārijas un ugunsdrošības signalizācijas iekārtām.

Pieplūdes gaisa iekārta, siltumenerģijas ekonomijas nolūkos, komplektējas ar rekuperatoru.

Iekārtas novietotas uz jumta. Kaloriferi paredzēti ūdens; siltumnesējs – 35% etilēnglikols.

Trokšņa līmeņa samazināšanai, iekārta komplektējas ar trokšņa slāpētāju, gaisa vadi savienojas ar gumijas starplikām. Ventilācijas iekārta stiprinās uz vibropiekarēm.

Gaiss tiek padots un nosūkts no augšējās zonas. Gaisa patēriņa regulēšana telpās un stāvvados notiek ar droseļvārstu palīdzību.

Gaisa apmaiņas daudzumu pieplūdei un nosūcei skatīt rasējumos.

Pieplūdes-nosūces iekārtām ir dzinēji ar frekvenču pārveidotājiem.

Ventilācijas sistēmas montāžā tiek izmantoti tērauda cinkotie gaisa vadi ar hermētiskām gumijas blīvēm.

Ventilācijas sistēmas gaisa vadi izgatavoti no 0,5–0,9 mm cinkotā skārda.

Gaisa vadu sienas biezumi:

- ja garākās taisnstūra malas garums S<300 mm — 0,5 mm;

- ja garākās taisnstūra malas garums 300<S<800 mm — 0,7 mm;

- ja garākās taisnstūra malas garums S>800 mm — 0,9 mm;

- ja nominālais kanāla diametrs d<320 mm — 0,5 mm;

- ja nominālais kanāla diametrs d>320 mm — 0,7 mm.

Gaisa vadi ārpus telpām tiek izolēti ar 100 mm biezu akmens vati.

Gaisa vadi vienu metru pirms izejas no ēkas tiek izolēti ar 30 mm biezu akmens vati.

Aprēķinātais trokšņu spiediena līmenis telpu iekšienē ir 35dBA.

Visām pieplūdes-nosūces iekārtām ir dzinēji ar frekvenču pārveidotājiem.

Vietās, kur gaisa vadus šķērso pārsegums, tajos iemontēti uguni aizturošie vārsti. Līdzās vārstiem un droselēm tiek ierīkotas arī tīrīšanas lūkas, kuras nodrošina piekļūšanu pie iekārtām.

Ventilācijas siltumapgādes sistēmas montāžas darbiem tiek izmantotas tērauda caurules.

Gadījumā, ja kādā no stāviem izceļas ugunsgrēks, atslēdzas visas ventilācijas iekārtas.

Darba spiediens ūdens siltuma cauruļvadiem ir 3 bar. Sistēmas pārbauda ar 6 bar spiedienu.

Visi ventilatori pieslēgti pie automātiskās ugunsgrēka trauksmes sistēmas.

Visas iekārtu metāliskās daļas, kuras var nokļūt zem sprieguma, zemēt saskaņā ar esošām normām un izlietot elektrotīklu "0" dzīslas.

Inženieris                                     Dailis Buliņš